ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: «Муниципальное унитарное предприятие «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа».

Наименование предмета и объекта закупки: поставка кабеля ААШв 3х120(ож)-10.
Срок поставки товара: В течении 30 дней с момента заключения договора.
Место доставки товара: Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13/1 (троллейбусное депо).


1. Наименование и количество объектов закупки:

	№
п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Кабель ААШв 3х120(ож) - 10
	м.
	3500



2. Описание и основные требования к товару:

2.1 Кабель ААШв 3х120(ож)-10 должен соответствовать ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией».
2.2 Описание товара:
  Алюминиевая токопроводящая жила: однопроволочная (класс 1) сечением 120 кв. мм.
  Фазная бумажная изоляция и поясная бумажная изоляция с номинальной толщиной в соответствии с ГОСТ 18410-73 таб.7, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом, маркировка жил: цифровая или цветовая;
 Заполнение промежутков между жилами из бумажных жгутов (ГОСТ 18410-73 п.2.2.9);
  По верх поясной изоляции должен быть экран из электропроводящей бумаги;
·  Под оболочкой кабеля на поверхности изоляции или под поясной изоляцией на специальной ленте не более чем через каждые 300мм должны быть чётко нанесены опознавательный индекс завода изготовителя год выпуска кабеля (ГОСТ 18410-73 п.2.2.13);
  Алюминиевая оболочка должна соответствовать ГОСТ 24641;
  Наружный покров из ПВХ пластиката.
·  Длительно-допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабеля - 80℃  (ГОСТ 18410-73 п.5а.7).
2.3 Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50℃ и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35℃. (ГОСТ 18410-73 п.5а.1).
2.4 Маркировка кабелей должна соответствовать требования ГОСТ 18690 (ГОСТ 18410-73 п.2.2.11).

3. Требования к надежности:

3.1 Кабель ААШв 3х120(ож)–10 должен быть рассчитан на срок службы не менее 30 лет (ГОСТ 18410-73 п.2.7).
[bookmark: _Hlk235095244]3.2 Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию (ГОСТ 18410-73 п.6.1)
3.3 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2026 года.


4. Упаковка и транспортирование
4.1 Кабель должен поставляться на деревянных барабанах, изготовленных по ГОСТ 5151-79 цельным отрезком. Поставка кабеля несколькими отрезками на одном барабане не допускаются. Номера барабанов, количество барабанов, длины кабелей на барабанах указаны в таблице 1. 
Таблица 1
	№ п/п
	№ барабана
	Длина кабеля на барабане
(м)
	Количество
барабанов

	1
	18
	500
	2

	2
	18
	450
	2

	3
	18
	480
	1

	4
	20
	560
	2



[bookmark: _Hlk235097169]4.2 На наружной стороне щеки барабана на ярлыке по ГОСТ 18690-82 должны быть указаны: товарный знак завода изготовителя, условное обозначение кабеля (марка кабеля и его сечение в мм²) , длина кабеля в метрах, масса в кг, дата изготовления  (год, месяц), № барабана), номер партии. На ярлыке должен быть поставлен штамп технического контроля, обозначение стандарта.  Маркировка на барабанах должна сохранятся в течении гарантийного срока. 
[bookmark: _Hlk235106799]4.3 Перекручивания и нарушения порядка в рядах намотки не допускается. Концы кабелей должны быть герметично закрыты от попадания влаги термоусаживаемыми колпачками (капами). Крепление наружного конца крепится в растяжку к внутренним плоскостям щек барабана. Расстояние между верхними витками кабеля и краем щеки должно быть не менее 50мм (ГОСТ18690-82 п.2.1.4).
4.4 Обшивку барабанов выполнить из пиломатериалов по ГОСТ 244454, ГОСТ 8486 и ГОСТ 5780. Барабан должен транспортироваться строго в вертикальном положении.
4.5 Техническая и сопроводительная документация должны быть помещена в водонепроницаемую упаковку и прикреплена к щеке барабана. 
4.6 Стоимость упаковочных материалов не взыскивается и эти материалы возврату не подлежат.

5. Требования к предоставляемой документации.

5.1 При осуществлении подачи заявок на участие в закупке должна быть предоставлена декларация соответствия.
5.2 К поставляемой продукции должны прилагаться паспорта качества, протоколы заводских испытаний и иная необходимая документация, надлежащим образом подтверждающая качество и безопасную эксплуатацию Товара.
5.3 Вышеупомянутые документы должны позволить определить завод изготовитель поставляемого Товара.
5.4  Товары должны иметь надлежащую маркировку на каждой единице поставляемого Товара, в случае если требования по маркировке Товара являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором.
5.5 Параметры, качество и технические характеристики поставляемых товаров должны соответствовать стандартам, принятым в Российской Федерации и изготавливаться только на специализированных предприятиях. 
5.6 Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должны находится в залоге, под арестом или под иным обременением, прошедшими предпродажную подготовку. Товары, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленных товаров.
