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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1. Предмет закупки

	Поставка Тиристорного возбудителя серии ВТЕ-320-115-В-1 УХЛ4 IP54 для работы обогатительной золотоизвлекательной фабрики ПАО «ЮГК». 

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен).

	Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

	27.11.50.120 (Основной) Преобразователи электрические статические
27.11.61.110 — комплектующие (запасные части) электродвигателей. 
27.90.40.190 — оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Обогатительная золотоизвлекательная фабрика «Пластовская» ПАО "ЮГК", отделение измельчения, шаровая мельница МШЦ-5. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатические условия: УХЛ-4


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

	Тиристорный возбудитель серии ВТЕ-320 предназначен для питания обмотки возбуждения и управления током возбуждения синхронных двигателей при прямом или реакторном пуске от сети. В возбудителе предусмотрены автоматический, ручной и аварийный режимы управления током возбуждения.

	Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

	Силовая цепь 3 фазы по 380 В переменного тока, напряжение управляющей цепи 220В переменного тока.  

	Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

	Регулируется комплексом нормативных документов и технических решений, направленных на оптимизацию использования энергии, снижении потерь и повышение эффективности работы систем.

	Подраздел 4.4. Требования к надежности

	Обеспечение бесперебойного питания узла возбуждения синхронного двигателя, а также технические требования к компонентам и организационные меры.

	Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам



	Заземление металлических частей для безопасности, цветовое и буквенное обозначение шин и проводников для правильной идентификации, а также соответствие физических характеристик установленным нормам.

	                                       Подраздел 4.6. Требования к маркировке

	Требования включают: характеристики оборудования, указание наименования, типа и модификации, а также технических характеристик. Маркировка должна быть выполнена четко, разборчиво и долговечно, включая информацию об изготовителе и дате выпуска. Также обязательно указываются символы степени защиты и предупреждающие знаки, а также соответствие стандартам.

	Подраздел 4.7. Требования к упаковке

	Деревянный ящик  

	Подраздел 4.8. Требования к монтажу и пусконаладочным работам

	Монтажные работы:
· Поставщик обязуется выполнить полный комплекс монтажных работ «под ключ».
· Включает: установку возбудителя на фундамент/закладные, прокладку и подключение силовых кабелей и цепей управления.
· Поставщик обеспечивает наличие собственного инструмента, подъемных механизмов и расходных материалов.

Пусконаладочные работы (ПНР):
· Индивидуальные испытания отдельных узлов и комплексная проверка всей системы.
· Настройка микропроцессорного контроллера под параметры двигателя мельницы МШЦ-5.
· Проверка работы возбудителя во всех режимах: автоматический, ручной, аварийный.
Срок: «Работы должны быть выполнены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления о готовности площадки».
Режим: «Работы проводятся в условиях действующего производства (ОЗФ «Пластовская»)».



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Перед приемкой необходимо провести приемо-сдаточные испытания оборудования и испытания отдельных узлов. Должны быть эксплуатационные инструкции, оперативные, монтажные и электрические схемы (в том числе в электронном виде), техническая документация и результаты приемо-сдаточных испытаний. 

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара

	Поставщик обязан предоставить:
Технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и уходу.
Товарную накладную и счет-фактуру, сертификат качества.
Протоколы испытания повышенным напряжением комплектующих частей. 

	Подраздел 5.3. Требования к монтажу, пусконаладочным работам и персоналу

	Порядок сдачи-приемки:
· Датой поставки считается дата подписания Акта выполненных работ по монтажу и ПНР.
· Поставщик предоставляет исполнительную документацию на выполненный монтаж.

Требования к персоналу:
· Сотрудники Поставщика должны иметь действующие удостоверения по электробезопасности (не ниже IV группы).
· Персонал обязан соблюдать внутренний регламент ПАО «ЮГК» по охране труда и промышленной безопасности.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортировка осуществляется любым видом транспорта в закрытых кузовах (тентах), для защиты от атмосферных осадков и загрязнений.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение должно осуществляться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от -20°С до +40°С.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Регулируется законодательством, стандартами договорными условиями. Основные аспекты включают гарантийные сроки устанавливает завод изготовитель, но не менее 24 месяцев со дня отгрузки.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Техническое обслуживание (проведение регулярных осмотров и обходов оборудования, проведение испытаний и измерений, согласно нормативным документам). Контроль состояния (проверка работоспособности всех систем, мониторинг показателей качества электроэнергии).
Организационные требования (ведение журналов учета работ, составления графиков обслуживания и испытаний). Персонал (квалификация и допуск к работам, регулярное обучение и проверка знаний по электробезопасности) 



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Регулируются комплексом нормативных актов, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Регулируется комплексом нормативных документов, включая правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил ПОТЭУ. 



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Регулируется комплексом нормативных документов, включая ГОСТ 17516.1, правила технической документации и отраслевые стандарты.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Степень защиты не ниже IP54



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№
	Наименование ТМЦ с детализацией (ГОСТ, ТУ, марка)
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Тиристорный возбудитель серии ВТЕ-320-115-В-1 УХЛ4 с согласующим трансформатором ТСЗВ-100/0,5
	шт
	1

	Адрес доставки: Челябинская обл. г. Пласт шахта «Центральная» 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПНР
	Пусконаладочные работы 



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1
	Опросный лист
	2




Разработал:
Зам. гл. энергетика по ПГР
ПАО "ЮГК" 					_______________ / А.М. Казанцев
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Приложение №1 
к техническому заданию

Опросный лист для заказа цифровых тиристорных возбудителей 
синхронных электродвигателей
	Тип / марка двигателя по паспорту
	СДМ 4-1500SB-36

	Номинальная мощность электродвигателя, кВт
	1120

	Тип приводного агрегата (мельница, насос, компрессор, дымосос, вентилятор и т. д.)
	Шаровая мельница 

	Статор – номинальные параметры
	напряжение, В
	6000

	
	ток, А
	127,5

	
	трансформатор тока (500/5, 300/5, …)
	200/5

	Ротор – номинальные параметры
	напряжение, В
	100

	
	ток, А
	280

	Метод пуска (прямой, реакторный, от ВПЧ)
	Прямой

	Время пуска, сек.
	4

	Возбудитель должен обеспечивать следующие функции:
1. совместную работу с УПП или ВПЧ;
2. подачу возбуждения при остановленном двигателе в режиме опробования с защитой от длительной подачи тока возбуждения;
3. автоматическую подачу возбуждения при пуске двигателя в функции частоты и фазы ЭДС скольжения обмотки возбуждения с блокированием в функции времени и тока статора двигателя;
4. поддержание заданного тока возбуждения с точностью не ниже 1% при колебании напряжения питающей сети в пределах 70–110% от номинального и изменении температуры обмотки возбуждения;
5. кратность форсировки по напряжению не менее 1,75;
6. ограничение минимального тока возбуждения;
7. ограничение максимального тока возбуждения;
8. изменение уставки возбуждения с панели управления на двери возбудителя;
9. при отключении двигателя от сети гашение тока возбуждения инвертированием;
10. релейное форсирование возбуждения при снижении напряжения статора двигателя на 10…15 % от номинального значения;
11. ограничение длительности форсировки;
12. запрет форсировки при обрыве цепей измерения напряжения статора двигателя;
13. сохранение работоспособности при кратковременном (не более 3с) изменении напряжения питающей сети в пределах 50 – 140% от номинального значения; 
14. постоянный контроль сопротивления изоляции цепей возбуждения с выводом значения сопротивления на панель управления;
15. ведение протокола аварийных событий;
16. возможность осциллографирования процессов, и отображение их на панели оператора в реальном времени;
17. работу в автоматическом режиме по любому из законов регулирования, которые могут выбираться оператором во время работы двигателя:
· поддержание тока ротора на заданном уровне;
· поддержание заданного cos φ (коэффициента мощности);
· поддержание заданного реактивного тока статора;
· поддержание напряжения статора.

	Регулятор возбуждения должен содержать защиты:
1. от неисправности цепей питания преобразователя (от понижения напряжения, от потери фазы, от понижения частоты);
2. от асинхронного хода;
3. от перегрева пускового резистора;
4. от затянувшегося пуска двигателя;
5. от потери возбуждения работающего двигателя;
6. от короткого замыкания возбудителя;
7. от снижения сопротивления изоляции цепи возбуждения с выдачей, предупреждающего и отключающего сигналов;
8. от перенапряжения на обмотке возбуждения;
9. от ложной подачи возбуждения на выключенный двигатель при неисправности блок-контактов выключателя

	Особенности возбудителя:
1. Силовой мост - управляемый мостовой трехфазный выпрямитель,
2. Шкаф возбудителя одностороннего обслуживания,
3. Сенсорная ЖК-панель управления диагональю не менее 7 дюймов,
4. Вводной автоматический выключатель – во вторичной цепи согласующего трансформатора и на высоте не менее 800 мм от уровня пола,
5. Меню панели управления на русском языке,
6. Габариты шкафа (ШхГхВ) не более 610х610х1900 мм,
7. Срок службы – 20 лет.

	Необходимость в передачи параметров в стандарте 4-20 мА и их количество
	Нет

	Наличие резервного регулятора возбуждения (да / нет)
	Нет               

	Необходимость передачи информации по цифровому каналу и протокол обмена
	Нет

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP54

	Наличие в комплекте поставки запасных частей
(стандартный / расширенный)
	Стандартный 

	Проведение пусконаладочных работ представителями завода-изготовителя (да / нет)
	Да

	Дополнительные требования к возбудителю
	Нет

	Количество возбудителей
	1



Согласующий трансформатор (если требуется)
	Согласующий трансформатор со схемой соединения обмоток Y/D-11 должен входить в комплект поставки возбудителя (да / нет)
	ДА

	Первичное напряжение (380В / 6кВ / 10 кВ)
	380В





РАЗРАБОТАЛ:
____________________				_______________ / ___________
должность                                                                                                      подпись/ ФИО
